14A Bridge

快速安裝與調適指南

照順序完成 7 個步驟，即可把 RSE 的 100%／60%／30%／0% 指令安全送到最多 6 台逆變器。

適用版本 M5Stack StampPLC｜SmartPLC 韌體 V1.0.2｜Windows USB Configurator V1.0.2

# 開始前準備

M5Stack StampPLC 與 12 V DC 電源。

具有 4 組無電位繼電器接點的 RSE。

RS485 雙絞線與可傳輸資料的 USB Type-C 線。

每台逆變器的 Modbus ID、最大 PV 功率及 RS485 端子定義。

Windows 電腦與已安裝的 14A Bridge USB Configurator。

先不要繼續 RSE 若輸出 230 V，不可直接接 StampPLC。必須先使用合格的中間繼電器或隔離模組。StampPLC 數位輸入只接受 DC 5～36 V。

# 完成路線

| 步驟 | 要做什麼 | 完成判斷 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接 12 V、RSE、RS485 | StampPLC 正常開機 |
| 2 | USB 連線並讀設定 | GUI 顯示 CONNECTED |
| 3 | 掃描 ID 1～6 | 實際逆變器顯示 FOUND |
| 4 | 設定 ID 與最大功率 | 狀態 OK／PENDING／LIMITED |
| 5 | 測試 RSE 四種輸入 | 依序顯示 100／60／30／0% |
| 6 | 啟用 LIVE | Mode 顯示 LIVE 且讀取實體 RSE |
| 7 | 選配 Wi-Fi／OTA | Wi-Fi Connected；AUTO OTA ON |

# 步驟 1｜接線

圖 1　12 V、RSE、StampPLC 與逆變器的完整接線

## 1A. 12 V 與 RSE

| 接線來源 | 接到 StampPLC | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 12 V + | VIN | StampPLC 供電 |
| 12 V 0 V | GND | StampPLC 供電回路 |
| 12 V 0 V | COM | 數位輸入共同參考 |
| 12 V + | RSE 接點公共端 | 接點閉合時送出 +12 V |
| RSE K1 | IN1 | 100% |
| RSE K2 | IN2 | 60% |
| RSE K3 | IN3 | 30% |
| RSE K4 | IN4 | 0% |

## 1B. RS485

| StampPLC PWR485 | 逆變器端 |
| --- | --- |
| A | A／D+（以逆變器手冊為準） |
| B | B／D−（以逆變器手冊為準） |
| GND | 只有逆變器手冊要求時才接 Signal GND |
| VIN | 不要接逆變器 |

成功時應看到 通電後 StampPLC 螢幕亮起並顯示 V1.0.2。若逆變器沒有回應，先斷電，再核對 A/B、ID 與 baud。

# 步驟 2｜USB 連線並讀取設定

圖 2　GUI 設定分頁

接上 USB Type-C

使用可傳輸資料的 USB 線連接電腦與 StampPLC。

成功：Windows 出現新的 COM 埠。

按 Scan

在 USB CONNECTION 區按 Scan，再從左側選擇剛出現的 COM。

按 Connect

連線後不要立刻修改設定。

成功：右側顯示 CONNECTED COMx。

按 Read SmartPLC settings

讀取目前韌體、逆變器、RS485、Wi-Fi 與 AUTO OTA 設定。

成功：Installed firmware 顯示 V1.0.2，表格顯示目前保存值。

全新 StampPLC 若設備尚未安裝本專案韌體，選好 COM 後按 USB flash V1.0.2。等待圓形進度完成，期間不要拔 USB 或斷電。

先不要繼續 顯示 DISCONNECTED 或找不到 COM 時，不要開始設定。先換 USB 資料線或 USB 埠，再重新 Scan。

# 步驟 3｜掃描逆變器

確認逆變器已上電

先只接一台逆變器測試最容易排錯。每台設備必須使用不同的 Modbus ID。

打開 COMMISSIONING

切換到調適分頁。

按 Scan all IDs

控制器以 FC03 唯讀掃描 ID 1～6，不會寫入逆變器。

成功：有接線的 ID 顯示 FOUND 與目前 0x04E5 回讀值。

注意 Scan all IDs 顯示的是目前功率限制暫存器值，不一定等於逆變器銘牌最大功率。最大功率仍要依型號輸入並在下一步驗證。

# 步驟 4｜設定逆變器

回到 SETTINGS

在對應 ID 的 Control enabled 打勾。未使用的 ID 不要勾。

輸入最大 PV 功率

10 kW 逆變器填 10000；15 kW 逆變器填 15000。

保持預設通訊參數

一般使用 RS485 baud 19200、Power register 0x04E5。只有逆變器文件明確不同時才修改。

按 Save inverter settings

控制器保存設定；在線逆變器會短暫驗證候選上限並恢復原值。

成功：Status 顯示 OK；離線設備可顯示 PENDING；逆變器限制較低時顯示 LIMITED 並自動改回實際上限。

先不要繼續 若設定 20000 W，但 15 kW 逆變器只接受 15000 W，請使用 GUI 自動修正後的 15000 W，不要再次填回 20000 W。

# 步驟 5｜測試 RSE 與功率計算

圖 3　GUI 調適分頁

先確認 Mode 新設備預設為 DRY-RUN。DRY-RUN 下測試按鈕不會寫逆變器。若畫面已是 LIVE，測試按鈕會在確認後真的寫入；需要回到 DRY-RUN 時，可用 USB 序列終端輸入 dryrun on。

測實體 RSE 接點

依序閉合 K1、K2、K3、K4，每次只允許一個接點閉合。

成功：GUI／StampPLC 依序顯示 100%、60%、30%、0%。

測計算值

在 DRY-RUN 下依序按 100% test、60% test、30% test、0% test。

成功：15 kW 應顯示 15.0／9.0／4.5／0 kW；10 kW 應顯示 10.0／6.0／3.0／0 kW。

先不要繼續 顯示 INVALID 0x00 代表四個接點全開；其他 INVALID 通常代表兩個以上接點同時閉合。INVALID 時系統不會送出新的限制值。

# 步驟 6｜啟用 LIVE

讓 RSE 停在 100%

第一次啟用 LIVE 前，建議先讓 K1／IN1 有效，避免一開始就限制輸出。

按 Enable LIVE

閱讀警告後按 Yes。GUI 會清除剛才的測試顯示並重新讀取實體 RSE，不會沿用 GUI 測試值。

成功：Mode 顯示 LIVE，RSE 顯示目前實體百分比。

逐一測試四個 RSE 狀態

在監督下切換 100% → 60% → 30% → 0% → 100%，等待每台逆變器完成回讀。

成功：白色虛線是 RSE 目標；液位與中央 kW 是逆變器回讀。最後能回到 100%。

不會重複刷寫 RSE 沒有變化時，控制器不會一直寫入逆變器。背景健康檢查只有 FC03 讀取；真正寫入只發生在 RSE 變化、LIVE 測試或設定驗證。寫入失敗最多重試 3 次，不會無限重試。

# 螢幕與 GUI 怎麼看

| 畫面 | 意思 | 要做什麼 |
| --- | --- | --- |
| 虛線 | RSE 要求的目標比例 | 確認與實體接點一致 |
| 液體高度 | 逆變器 FC03 回讀比例 | 應逐步接近虛線 |
| 中央 kW | 逆變器目前限制值 | 與計算值核對 |
| 黃色邊框／RETRY | 暫時讀取失敗 | 先等下一輪；成功會自動恢復 |
| 整格紅色 ERROR | 連續 3 次失敗或寫入驗證失敗 | 查 A/B、ID、baud、供電與總線 |
| INVALID | RSE 接點狀態不合法 | 檢查 COM、+12 V 與接點互鎖 |

# 步驟 7｜Wi-Fi 與 OTA（選配）

選 SSID

在 SETTINGS 的 Wi-Fi 區按 Refresh PC Wi-Fi，選擇 2.4 GHz Wi-Fi，輸入密碼。

按 Save connect

等待 Wi-Fi 狀態更新。

成功：顯示 Connected、IP 與 RSSI。

需要時啟用自動 OTA

勾選 Enable automatic OTA。

成功：狀態明確顯示 AUTO OTA: ON。

手動檢查

按 Check SmartPLC OTA；確認有新版後才按 Update SmartPLC OTA。更新期間保持供電。

自動檢查時間 開機約 60 秒首次檢查；剛開啟 AUTO OTA 時約 5 秒後檢查；之後每 24 小時一次。只有 Wi-Fi 已連線、RSE 有效且 Modbus 空閒時才安裝。

# 出問題時先看這裡

| 看到的問題 | 依序處理 |
| --- | --- |
| 找不到 COM | 換 USB 資料線 → 換 USB 埠 → 重開 GUI → 再按 Scan。 |
| 所有 ID 都 NO_RESPONSE | 確認逆變器上電 → baud 19200 → ID 正確 → 斷電後核對 A/B。 |
| 只有一台偶爾 RETRY | 等待下一輪 → 檢查線型／屏蔽／終端 → 確認沒有第二個 Modbus 主站。 |
| 整格紅色 ERROR | 檢查事件記錄 → A/B → ID → baud → 0x04E5 → 逆變器供電。 |
| RSE INVALID 0x00 | 確認 RSE 公共端接 +12 V、COM 接 0 V，且至少一個接點閉合。 |
| RSE 多接點 INVALID | 確認任何時候只能 K1～K4 其中一個閉合。 |
| 最大功率被改小 | 逆變器拒絕較高值；接受 GUI 自動修正後的實際上限。 |
| AUTO OTA 還是 OFF | 先 Connect → Read SmartPLC settings → 再勾選 → 等待 AUTO OTA: ON。 |
| USB flash failed | 重新選 COM；必要時按住 BOOT 到紅燈亮後放開，再重試。 |

# 交機前最後確認

只有實際存在的 Modbus ID 被勾選。

每台最大功率與逆變器額定值一致。

四種 RSE 輸入與 100／60／30／0% 一致。

LIVE 下所有 ID 都能寫入並 FC03 回讀。

從 0% 或 30% 能正常恢復到 100%。

拔除／恢復 RS485 後，錯誤能被偵測並自動清除。

AUTO OTA 若啟用，GUI 顯示 ON；若不用則保持 OFF。

成功時應看到 以上全部符合後即可交機。請記錄各 ID、最大功率、baud、暫存器與韌體版本，隨設備保存。

原廠接口資料：https://docs.m5stack.com/en/core/StamPLC